西宁市第三人民医院购买一键报警装置需求
一、建设总体原则（院内内部定位）
仅院内内部三级联动：临床科室/医技科室/重点点位 → 警务室（保卫科）→ 消防控制室。治安类突发事件（伤医、纠纷、暴力、滋扰）优先推送警务室；火情、消防隐患类优先推送消控室；紧急重大事件双室同步弹窗提醒。
全程24小时在线、不可随意关机撤防、操作极简、慌乱场景1秒触发。
满足医院内部安防管理、消防管理、等级医院评审、院内日常应急管理要求。
二、点位安装

1.全院部分重点科室
2. 安装规范
安装高度：距地面1.2m–1.4m，医护抬手即可触碰，不易被患者遮挡、破坏。
按键：大尺寸红色紧急按键，标配防误触保护罩/钥匙锁，避免误碰误报。
安装方式：壁挂固定，坚固防拆卸，具备防拆报警触发功能。
全院区无信号盲区，地下室、角落房间信号稳定不掉线。
三、科室终端（前端一键报警设备）内部功能要求
一键触发
按下紧急键：立即同时向警务室、消控室发送报警信号+精准位置信息。
支持区分警情类型：【治安紧急】【消防紧急】【普通求助】三类分级上报。
双向语音对讲
报警触发后，科室与警务室、消控室可免提全双工实时通话，无需拨号，直接沟通现场情况。
声光提示
本机报警后自带声光提示，震慑不法人员、提示周边人员支援。
供电与可靠性
常规220V市电供电，内置后备蓄电池，全院停电情况下设备持续工作≥8小时。
具备离线自检、故障提醒、低电量提醒，设备异常自动上报管理端。
传输方式
优先院内有线局域网+4G全网通双路备份，一路故障另一路正常报警，杜绝失联。
抗医疗设备电磁干扰，不影响监护仪、核磁、检验等医疗设备正常运行。
四、警务室（保卫科）接收端内部要求
接警显示
大屏管理主机：报警瞬间弹窗显示科室名称、楼层、房间号、点位地图，精准定位。
不同警情颜色区分、声光警示，一秒分辨治安/消防/普通求助。
联动配套
可一键对讲回呼科室、一键调度全院安保对讲机群组、下发就近人员赶往现场。
内部值守与响应
警务室24小时专人值守，收到治安警情，30秒内响应、3分钟内到达事发科室。
接到重大伤人、聚众闹事等极端警情，院内先期处置，同步按院内流程联动辖区派出所。
事件留存
所有报警时间、位置、对讲录音、处置记录存档不少于90天，支持查询、回溯、导出。
五、消控室接收端内部专属要求
独立接收与分类
单独接收科室消防紧急一键报警，同时可接收重大治安联动报警。
科室端：医护遇到紧急危险/火情 → 按下一键报警按钮。
系统动作：信号同步直达警务室+消控室+监控中心，弹窗+定位+声光+对讲开启。
警务室：
立刻对讲确认现场情况，安排就近安保人员火速到场控制现场。
事态可控：院内内部调解处置；事态严重：上报院领导、联动公安。
消控室：
治安警情：关注事态，做好应急后备支援；
设备整机质保≥2年，故障报修24小时内到场维修更换。