西宁市第三人民医院污水站自动监测监控设施升级改造

一、、方案实现内容:

1、完成平台功能配套升级，实现国发平台5.0版本本地化升级，升级切换212-2025传输协议。

2、提升检测设备技术防控水平，实现“一机一码”注册制度、运行状态、关键参数、监测数据及运维人员等信息上传平台。

3、拓展检测平台数据集成能力，将门禁、用电管控、动态管控及视频接入数采仪，实现“数智化”转型。

二、升级改造项目包含:

1、数采仪更换配件并改造升级为符合国发5.0的配套版本。

2、监控系统改造，本方案采用两个枪机、一个半球、16T监控硬盘。

3、门禁系统改造。

三、监测房基本要求及示意图：

1、监测房使用，水泥地面。设一门两窗，并尽可能在背风面墙体上部设置换气扇，同时需安装40W照明设备、灭火器材。

2、至少配有2只三眼插座和2只二眼插座，固定在1.2米高处，或配有1个多功能电源插板，可以连通至用电设备。对于电压不稳定和经常断电的地区，建议使用功率匹配的交流电源稳压器，以保护仪器，1P空调（电源另配）。

3、室内环境温度需保持在5℃～40℃之间,相对湿度在85%以下。

4、监测房位置应避开腐蚀性气体、较强的电磁干扰和振动。

5、配电箱、稳压电源、空调、供水、UPS电源，站房面积宜6个㎡设备间平面图。原数采仪，流量计，枪机摄像头，等相关在线设备，根据【2026】36号文件升级改造后安装与单独设备间内。项目完成后，流量计，视频监控，门禁拍照储存一并接入数采仪，有数采仪上传至省环保在线平台。

| 序 号 | 监控类型 | 安 装 位 置 | 视频监控范围 | 数 据存 储 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污单位排污情 况 | 排污口 | 监 控 排 污 口 的 污 染 排 放 情况， 监控画面应确保能覆盖排污口， 并能看到排污过程与细节。 | 视 频 数据 现 场端 存 储时 限 至少1年。 |
| 2 | 排污单位自动监测设备设施 | 废水采样点 | 监控采样区域的采样过程信息， 监控画面应能确保覆盖所有采样监测传感器、人工采样工作全过程， 以及采样探头、传输路线等， 同步覆盖采样区周边情况， 防止外部因素影响干扰正常监测采样工作。 |  |
| 3 |  | 站房 | 监控站房内设备运行状况、人员进出、分析仪的操作内容 和 日 常 运 维 工 作 开 展 情况。 |  |

四、视频采集设备安装要求

五、用电监测设备安装要求

| 序 号 | 设施类别 | 安 装 位 置 | 上传信息要求 | 数 据 存 储 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用电 | 排污单位设施总 线 | 监测点电流、电 压、功率、电量等信 息 | 现场端的实时数据、小时数据、日数据应至少保存1年，同时应至少保存最近 100条日志记录，数据支持外部设备导出。 |
| 2 | 生产设施 | 排污单位主要生产设施(生产线) | 监测点电流、电 压、功率、电量等信 息 |  |
| 3 | 污染治理设施 | 排污单位污染治理设施(污水处理设施、脱硝设 施、除尘设施、脱硫设施等) | 监测点电流、电 压、功率、电量等信息 |  |

六、站房门禁设备安装要求

在排污单位的站房安装门禁设备，实时采集站房出入信息。门禁设备应定期巡检维护，以确保稳定运行，自动记录进入站房的人员信息，并实现实时联网。门禁设备的安装位置应靠近门把手位置， 且支持不少于三种识别方式， 以保障站房安全和管理效能。

- 站房门禁技术要求：

- 应具有双重认证功能， 人脸识+IC卡或人脸识别+密码的识别方式。

- 应具有存储并主动输出开门记录功能， 内容不少于开门方式、开门时间、操作人员编码、操作人员姓名。

- 应具有存储并主动输出门开关状态的功能。

- 应具有主动输出防拆报警、设备故障信息的功能。

- 应支持RS 485 和RS485/TCP/IP通讯协议。

- 应具备通过开门认证后自动拍照， 并输出照片及3 0 秒视频的功能。

- 应支持远程授权。

8、数据传输及编码规则必须遵循H J 2 1 2 - 2 0 1 7 标准的通讯协议要求， 特别是第6 章所规定的通讯协议。

- 门禁系统系统GB/TE6706/1996编码8 1 。

10、开门信息及门禁状态发生变化后应立即输出， 数据传输终端至监控中心端系统的实时监控数据应在5 分钟内完成报送。

八、 联网要求

排污单位应确保自动监测设备与生态环境部门监控系统之间的数据传输稳定可靠。视频安装应严格按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》( H J 1 4 0 5 ) 的要求进行建设， 视频采集设备应按照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》的要求联网， 以确保信息共享互通、安全可靠。用电、工况监控、自动监测设备参数及门禁设备数据应按照《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》( H J 2 1 2 ) 的要求进行传输， 以确保数据安全。
    九、投标人需具备资质：
      1、环保工程专业承包叁级及以上
      2、建筑机电安装工程专业承包叁级及以上
      3、有效的安全生产许可证
      4、人员：注册建造师（市政/机电）；技术负责人     中级职称+5年以上环保/污水经验；持证安全员、电工、焊工。
      5、CMA（检验检测机构资质认定）
      6、污染源自动监控设施运营资质
      7、设备厂家授权